## List1
| SLEPÝ VÝKAZ VÝMĚR - KLIMATIZACE - SPECIFIKACE DODÁVEK A PRACÍ | [9 empty] | 1
| NÁZEV AKCE: |  |  | KLIMATIZACE 12 KANCELÁŘÍ 4.patra budovy B OKRESNÍHO SOUDU VE SVITAVÁCH VČ.ELEKTROINSTALACE | [6 empty] | 1
| Investor: |  |  | Okresní soud ve Svitavách, Dimitrivova čp. 33, Svitavy 56819, IČO 00025011
| Místo stavby: |  |  | Dimitrivova čp. 33, Svitavy 56819
| Profese: |  |  | D.1.4.3.a2 TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB - ZAŘÍZENÍ VZDUCHOTECHNIKY
| Číslo zakázky: |  |  | 2021022
P.Č. | CS | Č.Z. | Ozn. | Popis položky | Měrná jedn. |  | Cena
[7 empty] | Dodávka |  | Montáž
[5 empty] | počet | - | jedn. | celková | jedn. | celková
[7 empty] | [Kč] | [Kč] | [Kč] | [Kč]
|  |  |  | REKAPITULACE ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE | 1 | kpl | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | REKAPITULACE OSTATNÍ PROFESE | 1 | kpl | Dodávka a montáž
[7 empty] | 0 | 0
|  |  |  | Mezisoučet |  |  |  | 0 |  | 0
| vlastní |  |  | Mimostaveništní doprava (zařízení / potrubí / pracovníci apod) | 1 | kpl | - | - |  | 0
| vlastní |  |  | Zařízení staveniště | 1 | kpl | - | - |  | 0
| vlastní |  |  | Přesun hmot + lešení a montážní plošiny + jeřábová technika - zařízení staveniště | 1 | kpl | - | - |  | 0
| vlastní |  |  | Uvedení systému VRF do provozu | 1 | kpl | - | - |  | 0
| vlastní |  |  | Proškolení obsluhy | 1 | kpl | - | - |  | 0
| vlastní |  |  | Projektová dokumentace skutečného provedení stavby | 1 | kpl | - | - |  | 0
|  |  |  | Mezisoučet | [5 empty] | 0
CELKEM D+M BEZ DPH | [8 empty] | 0
CELKEM D+M vč. 21% DPH | [8 empty] | 0
Zpracovaný soupis stavebních prací, dodávek a služeb je sestaven plně s povinnostmi zadavatele definovanými vyhláškou Ministerstva pro místní rozvoj č.230/2012 Sb. ve vztahu na požadavky zákona 137/2006 Sb. Nedílnou součástí pro ocenění díla je technická zpráva a kompletní výkresová dokumentace včetně příloh. Položka soupisu prací obsahuje popis položky jednoznačně vymezující druh a kvalitu prací, dodávky nebo služby, s případným odkazem na jiné dokumenty, jimiž jsou technické zprávy, výkresové části projektové dokumentace, technické podmínky a ostatní dokumenty dle vyhl. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb. Případné obchodní názvy v rozpočtu určují pouze technické parametry výrobků. Na stavbu je možné dodat výrobky s jakýmkoliv jiným obchodním názvem obdobných parametrů. Zhotovitel jako odborná firma musí prostudovat projekt a předem, před vlastní realizací upozornit projektanta na zjištěné chyby a nedostatky. Nedílnou součástí projektové dokumentace je zároveň technická zpráva a výkresová dokumentace, ze kterých je zhotovitel při stanovení nabídky povinnen vycházet.
ZAŘÍZENÍ KLIMATIZACE
6 | vlastní | 1.1. | Kondenzační jednotka 28 kW | Venkovní kondenzační jednotka, chladivo R410A, Qch/Qt = 28,0 / 31,5 kW Rozměry 1428x1080x480mm (V x Š x H), Hmotnost 177kg Vzduchová výměna 9000 m3/hod Množství chladiva 7500g, připojení chladiva 9,52/22,2 EER 3,26 COP 4,24 Hluk Lp(A)=54 dB (chlazení) El. příkon 4,08 kW, 3x400V/50Hz, jištění 3x20A, napájení 5x6mm2 Osazení na ocel. kci vč. izolátoru chvění, rozteč konzol 515x688mm | 1 | ks |  | 0 |  | 0
7 | vlastní |  | R410A | Chladivo R410 - doplnění systému (kondenzační jednotka částečně předplněna) | 5 | kg |  | 0 |  | 0
8 | vlastní |  |  | Podpěrná konstrukce pro kondenzační jednotku na střeše objektu - nosnost konstrukce = hmotnost kondenzační jednotky = 177kg, délka / šířka kondenzační jednotky=1080x480mm, rozteč konzol jednotky 515x688mm, výška konstrukce min.250mm, komplet pozink. provedení + velkoformátová dlažba betonová - dlaždice 400x400x50mm + tvrzená geotextílie (celkem 4kusy) | 1 | ks |  | 0 |  | 0
9 | vlastní | 2.1. | Nástěnná jednotka 2,2kW | Vnitřní nástěnná jednotka Qch = 2,2kW , chladivo R410A Rozměry 268 x 840 x 203 (V x Š x H), hmotnost 9kg Připojení chladiva 6.35mm/9.52mm Vzduchová výměna 550m3/hod, hlučnost 22-35 dB Napájení 0,2A / 230V, 50Hz | 8 | ks |  | 0 |  | 0
10 | vlastní | 2.2. | Nástěnná jednotka 2,8kW | Vnitřní nástěnná jednotka Qch = 2,8kW , chladivo R410A Rozměry 268 x 840 x 203 (V x Š x H), hmotnost 9kg Připojení chladiva 6.35mm/9.52mm Vzduchová výměna 720m3/hod, hlučnost 22-43 dB Napájení 0,22A / 230V, 50Hz | 1 | ks |  | 0 |  | 0
11 | vlastní | 2.3. | Nástěnná jednotka 3,6kW | Vnitřní nástěnná jednotka Qch = 2,2kW , chladivo R410A Rozměry 268 x 840 x 203 (V x Š x H), hmotnost 9kg Připojení chladiva 6.35mm/12.70mm Vzduchová výměna 690m3/hod, hlučnost 24-40 dB Napájení 0,3A / 230V, 50Hz | 3 | ks |  | 0 |  | 0
12 | vlastní |  | Ovladač | Drátový dotykový ovladač + komunikační vedení dálkového ovladače 0,33-1,25mm2 (12-16AWG) | 12 | ks |  | 0 |  | 0
13 | vlastní |  | Rozdělovač | Rozdělovací potrubí - dle systému VRF | 9 | ks |  | 0 |  | 0
14 | vlastní |  | Rozdělovač | Rozdělovací potrubí - dle systému VRF | 1 | ks |  | 0 |  | 0
15 | vlastní |  | Rozdělovač | Rozdělovací potrubí - dle systému VRF | 1 | ks |  | 0 |  | 0
| vlastní |  | Potrubí chladiva + komunikace | Izolované 2xCu potrubí chladiva R410A (kapalina/plyn), komunikační kabeláž 0,33mm2 (22AWG), nepolární dvoucestný, kroucený pár s pevným jádrem o průměru 0,65mm, montážní, kotvící a spojovací materiál, PVC žlab nebo volné vedené v podhledu
16 | vlastní |  |  | dimenze 6,35/9,52 | 15 | bm |  | 0 |  | 0
17 | vlastní |  |  | dimenze 6,35x12,7 | 4 | bm |  | 0 |  | 0
18 | vlastní |  |  | dimenze 9,52x15,88 | 9 | bm |  | 0 |  | 0
19 | vlastní |  |  | dimenze 9,52x19,05 | 9 | bm |  | 0 |  | 0
20 | vlastní |  |  | dimenze 12,70x19,05 | 5.5 | bm |  | 0 |  | 0
21 | vlastní |  |  | dimenze 12,70x22,2 | 3 | bm |  | 0 |  | 0
22 | vlastní |  | Plastový kanál | plastový kanál na zakrytí rozvodu | 12 | bm |  | 0 |  | 0
23 | vlastní |  | Čerpadlo kondenzátu | Jmenovitý výkon min. 5l/hod (při výtlačné výšce 1m), max. 15l/h při výtlačné výšce (při výtl. výšce 1m) - Hlučnost 23dB(A) při výtlaku 1m - Napájení 230V spojeným s napájením chladící jednotky, el. příkon max. 20W - Tepelná ochrana - Snímače hladiny s bezpečnostní snímačem vysoké hladiny, | 12 | 1 |  | 0 |  | 0
OSTATNÍ PROFESE
ELEKTROINSTALACE
Dodávka a montáž
24 | vlastní |  |  | Úprava stávajícího rozvaděče EI pro napojení nového zařízení VZT (2x nový jistič) | 1 | kpl
Jištění venkovní kondenzační jednotky systému VRF - Z.Č.1.1- 3x400V - 3F jistič 20A
Napájení venkovní kondenzační jednotky - Z.Č.1.1 - kabeláž CYKY 5x6 (v liště / trubce - včetně) - 7m
Jištění okruhu vnitřních nástěnných jednotek systému VRF - Z.Č.2.1-2.3 - 1x230V - 1F jistič 20A
Napájení okruhu vnitřních nástěnných jednotek systému VRF - Z.Č.2.1-2.3 - kabeláž CYKY 3x2,5 (v liště / trubce - včetně) - 55m
Kabeláž komunikačního vedení dálkového ovladače 0,33-1,25mm2 (22-16AWG) (v liště) - 24m
Uzemnění zařízení dle platné ČSN - uzemňovací svorky, dráty atd. a montáž pospojováním na soustavu
Revize elektro - nové zařízení systému klimatizace
Montážní, kotvící a spojovací materiál, příslušenství
ZTI
Dodávka a montáž
25 | vlastní |  |  | Potrubí kondenzátu plastové DN40 vedené v podhledu - 40m | 1 | kpl
Sifon DN40 se suchou zápachovou uzavírkou (hydraulická kapacita min. 150l/hod) - 1ks
Napojení potrubí kondenzátu na stávající stoupačku kanalizace - vložení odbočky DN100/40
STAVBA
Dodávka a montáž
26 | vlastní |  |  | Stavební prostupy pro rozvody Cu, El - přesné vrtání otvorů | 1 | kpl
Odhalení stávající stoupačky kanalizace vybouráním části zděné šachty a zednické zapravení
Utěsnění, doplnění stavební kce dle původní skladby, začištění veškerých prostupů a drážek profesí Klimatizace, ZTI, El vč. výmalby
Odvoz a ekologická likvidace stavební suti